## Pto Ciego
ADECUACIÓN NORMATIVA CEMFI - FASE 2
Presupuesto
Código | Nat | Ud | Resumen | Comentario | N | Longitud | Anchura | Altura | Parcial | CanPres | PrPres | ImpPres
01 | Capítulo |  | TRABAJOS PREVIOS | [6 empty] | 1 | 0 | 0
0101 | Capítulo |  | IDENTIFICACIÓN REDES INSTALACIONES EXISTENTES | [6 empty] | 1 | 0 | 0
010101 | Partida | Ud | Identificación de redes eléctricas existentes | [6 empty] | 1 | 0 | 0
Identificación de las redes eléctricas existentes en los espacios afectados por la obra identificando su actividad y servicio, para procecer a su desvio, desconexión etc. según convenga. Se elaborará informe con los croquis pertinentes, para poder reflejar en planos su ubicación, y características generales (tensión nominal, voltaje etc.). Medida la unidad ejecutada para la actuación propuesta.
|  |  |  | GENERALES | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | 010101 | 1 |  | 0
010102 | Partida | Ud | Identificación redes de telefónía y datos | [6 empty] | 1 | 0 | 0
identificación de redes existentes de telefonía y datos en los espacios afectados por la obra en colaboración con los servicios técnicos de CEMFI identificando su procedencia asi como su actividad y servicio, para procecer a su desvío, desconexión etc. según convenga. Se elaborará informe con los croquis pertinentes, para poder reflejar en planos su ubicación, y características generales . Medida la unidad ejecutada para la actuación propuesta.
|  |  |  | GENERALES | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | 010102 | 1 |  | 0
010103 | Partida | Ud | Identificación redes mecanicas de aire y agua | [6 empty] | 1 | 0 | 0
Iidentificación de redes mecánicas de agua y climatización existentes (aire y agua) en los espacios afectados por la obra identificando su procedencia, asi como su actividad y servicio, para procecer a su desvio, desconexión etc. según convenga. Se elaborará informe con los croquis pertinentes, para poder reflejar en planos su ubicación, y características generales (constitución, diámetro, pendiente, profundidad etc). Medida la unidad ejecutada para la zona de actuación.
|  |  |  | GENERALES | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | 010103 | 1 |  | 0
010104 | Partida | Ud | Identificación redes de saneamiento | [6 empty] | 1 | 0 | 0
Iidentificación de redes mecánicas existentes (depuración y vertido) en los espacios afectados por la obra identificando su procedencia, asi como su actividad y servicio, para procecer a su desvio, desconexión etc. según convenga. Se elaborará informe con los croquis pertinentes, para poder reflejar en planos su ubicación, y características generales (constitución, diámetro, pendiente, profundidad etc). Medida la unidad ejecutada para la zona de actuación.
|  |  |  | GENERALES | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | 010104 | 1 |  | 0
[9 empty] | 0101 | 1 | 0 | 0
0102 | Capítulo |  | DESMONTAJE DE INSTALACIONES | [6 empty] | 1 | 0 | 0
010201 | Partida | Ud | Desmontaje instalaciones de comunicaciones afectadas obsoletas | [6 empty] | 1 | 0 | 0
Desmontaje y clausura de las instalaciones de comunicaciones, detección de incendios y seguridad obsoletas que no tuvieran servicio en las zonas de actuación o que dejen de tenerlo por la reforma , incluso informe constrastado de la situación de las redes desmontadas, equipos afectados y su clausura, mediante los croquis y planos pertinentes, para poder reflejar posteriormente en planos su antigua ubicación, y características generales. El desmontaje incluirá todos los trabajos auxiliares de obra civil necesarios para la retirada (actuaciones sobre falsos techos, falsos suelos o paramentos) en el recorrido de la instalación a retirar y la reposición posterior de acabados.Medida la unidad ejecutada para el conjunto de redes existentes.La retirada parcial de instalaciones se realizará sin afectar al resto de instalaciones que deban quedar operativas durante la obra. Aquellas instalaciones que dejen de estar operativas se retirarán hasta origen.
|  |  |  | GENERALES | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | 010201 | 1 |  | 0
010202 | Partida | Ud | Desmontaje instalaciones mecanicas afectadas obsoletas | [6 empty] | 1 | 0 | 0
Desmontaje y clausura de las instalaciones mecanicas (agua, PCI, saneamiento y climatización-aire y agua) obsoletas que no estén en servicio en las zonas de actuación o que dejen de tenerlo por la reforma, corte del fluido mediante taponado con llave de cierre, e informe constrastado de su clausura, se realizaran los croquis pertinentes, para poder reflejar posteriormente en planos su antigua ubicación, y características generales (caudal, presión etc.). El desmontaje incluirá todos los trabajos auxiliares de obra civil necesarios para la retirada (actuaciones sobre falsos techos, falsos suelos, suelos o paramentos) en el recorrido de la instalación a retirar y la reposición posterior de acabados. Medida la unidad ejecutada para el conjunto de instalaciones existentes.La retirada parcial de instalaciones se realizará sin afectar al resto de instalaciones que deban quedar operativas durante la obra. Aquellas instalaciones que dejen de estar operativas se retirarán hasta origen.
|  |  |  | GENERALES | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | 010202 | 1 |  | 0
010203 | Partida | ud | Desmontaje de instalaciones eléctricas existentes en la zona | [6 empty] | 1 | 0 | 0
Desmontaje de la instalaciones eléctricas obsoletas existentes que no esten en servicio o que dejen de tener servicio en el edificio por afección de la obra, incluyendo equipos, luminarias, mecanismos de alumbrado y fuerza, y también cuadros eléctricos en la zona afectada y desconexión y recogida e identificación de lineas eléctricas hasta origen en cuadros eléctricos en otras zonas anexas, con carga, transporte y descarga a vertedero autorizado o almacén que indique la Dirección Facultativa o la propiedad. Incluso informe constrastado de la situación de las redes desmontadas, cuados afectados y su clausura, mediante los croquis y planos pertinentes, para poder reflejar posteriormente en planos su antigua ubicación, y características generales. El desmontaje incluirá todos los trabajos auxiliares de obra civil necesarios para la retirada (actuaciones sobre falsos techos, falsos suelos o paramentos) en el recorrido de la instalación a retirar y la reposición posterior de acabados.La retirada parcial de instalaciones se realizará sin afectar al resto de instalaciones que deban quedar operativas durante la obra. Aquellas instalaciones que dejen de estar operativas se retirarán hasta origen.
|  |  |  | GENERALES | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | 010203 | 1 |  | 0
[9 empty] | 0102 | 1 | 0 | 0
0103 | Capítulo |  | DESVIO DE REDES | [6 empty] | 1 | 0 | 0
010301 | Partida | ud | Trabajos eléctricos necesarios debido al desvio de redes | [6 empty] | 1 | 0 | 0
Trabajos eléctricos necesarios debido al desvío de redes (si fuera necesario), dichos trabajos son los siguientes: •Desmontaje a origen. Este desmontaje a origen se realizará manteniendo siempre en servicio las instalaciones no afectadas en el edificio y de forma tal que los elementos desmontados puedan ser reutilizados en las mismas condiciones que estaban antes de la operación. Si durante estos trabajos algún elemento tuviera desperfectos, éste, se sustituirá por otro de las mismas características. •Recopilación, repaso, limpieza y verificación del correcto funcionamiento y almacenamiento de la instalación eléctrica actual. Si durante estos trabajos algún elemento tuviera desperfectos, éste, se sustituirá por otro de las mismas características. • Montaje/traslado de la instalación eléctrica. Este montaje se realizará manteniendo siempre en servicio las instalaciones no afectadas en el edificio. Si durante estos trabajos algún elemento tuviera desperfectos, éste, se sustituirá por otro de las mismas características. El desvio incluirá todos los trabajos auxiliares de obra civil necesarios para la retirada y traslado o montaje (actuaciones sobre falsos techos, falsos suelos o paramentos) en el recorrido de la instalación a retirar y a montar, asi como la reposición posterior de acabados. Las instalaciones repuestas deberán ser probadas por el mantenedor de la instalación que deberá emitir certificado de que la instalación queda operativa y en correcto funcionamiento. Completamente instalado.
|  |  |  | GENERALES | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | 010301 | 1 |  | 0
010302 | Partida | ud | Trabajos de la instalacion de Comunicaciones necesarios desvio | [6 empty] | 1 | 0 | 0
Trabajos de la instalacion de detección de incendios, comunicaciones y seguridad necesarios debido al desvío de redes (si fuera necesario), dichos trabajos son los siguientes: •Desmontaje a origen. Este desmontaje a origen se realizará manteniendo siempre en servicio las instalaciones no afectadas en el edificio y de forma tal que los elementos desmontados puedan ser reutilizados en las mismas condiciones que estaban antes de la operación. Si durante estos trabajos algún elemento tuviera desperfectos, éste, se sustituirá por otro de las mismas características. Retirada hasta origen de todas las instalaciones que dejen de tener servicio o que no lo tuvieran ya y que estén dentro de la zona afectada. •Recopilación, repaso, limpieza y verificación del correcto funcionamiento y almacenamiento de la instalación de comunicaciones actual. Si durante estos trabajos algún elemento tuviera desperfectos, éste, se sustituirá por otro de las mismas características. • Montaje/traslado de las instalaciones. Este montaje se realizará manteniendo siempre en servicio las instalaciones no afectadas en el edificio. Si durante estos trabajos algún elemento tuviera desperfectos, éste, se sustituirá por otro de las mismas características. El desvio incluirá todos los trabajos auxiliares de obra civil necesarios para la retirada, traslado y montaje (actuaciones sobre falsos techos, falsos suelos o paramentos) en el recorrido de la instalación a retirar y a montar, asi como la reposición posterior de acabados. Las instalaciones repuestas deberán ser probadas por el mantenedor de la instalación que deberá emitir certificado de que la instalación queda operativa y en correcto funcionamiento. Completamente instalado.
|  |  |  | GENERALES | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | 010302 | 1 |  | 0
010303 | Partida | ud | Trabajos de desvio de redes mecanicas (agua, saneamiento y aire) | [6 empty] | 1 | 0 | 0
Trabajos de las instalaciones mecánicas de climatizacion (agua y aire), PCI, fontanería y saneamiento necesarios debido al desvío de redes (si fuera necesario), dichos trabajos son los siguientes: •Desmontaje a origen. Este desmontaje a origen se realizará manteniendo siempre en servicio las instalaciones no afectadas en el edificio y de forma tal que los elementos desmontados puedan ser reutilizados en las mismas condiciones que estaban antes de la operación. Si durante estos trabajos algún elemento tuviera desperfectos, éste, se sustituirá por otro de las mismas características. •Recopilación, repaso, limpieza y verificación del correcto funcionamiento y almacenamiento de la instalación de climatizacion actual. Si durante estos trabajos algún elemento tuviera desperfectos, éste, se sustituirá por otro de las mismas características. • Montaje/traslado de la instalación de climatización. Este montaje se realizará manteniendo siempre en servicio las instalaciones no afectadas en el edificio. Si durante estos trabajos algún elemento tuviera desperfectos, éste, se sustituirá por otro de las mismas características. • Desconexión y reconexión a la instalación exitente de agua, incluyendo picajes y vaciados, trabajos y materiales necesarios para realizar estas tareas, manteniendo siempre en servicio las instalaciones no afectadas en el edificio. Si durante estos trabajos algún elemento tuviera desperfectos, éste, se sustituirá por otro de las mismas características, cumpliendo las especificaciones técnicas y dejando la instalación completamente terminada. El desvio incluirá todos los trabajos auxiliares de obra civil necesarios para la retirada y traslado o montaje (actuaciones sobre falsos techos, falsos suelos, suelos o paramentos) en el recorrido de la instalación a retirar y a montar, asi como la reposición posterior de acabados. Las instalaciones repuestas deberán ser probadas por el mantenedor de la instalación que deberá emitir certificado de que la instalación queda operativa y en correcto funcionamiento. Completamente instalado.
|  |  |  | GENERALES | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | 010303 | 1 |  | 0
[9 empty] | 0103 | 1 | 0 | 0
[9 empty] | 01 | 1 | 0 | 0
02 | Capítulo |  | ELECTRICIDAD | [6 empty] | 1 | 0 | 0
0201 | Capítulo |  | LÍNEAS ELÉCTRICAS SECUNDARIAS | [6 empty] | 1 | 0 | 0
020101 | Partida | m | Bandeja perforada acero galvanizado de 200x60x1,5 mm, con tapa, | [6 empty] | 15 | 0 | 0
Bandeja perforada de acero laminado galvanizado por inmersión en caliente según UNE-EN ISO 1461, dimensiones 200x60x1,5 mm con tapa de cierre (plena en trazados exteriores) con resorte y parte proporcional de uniones, accesorios y soportes. Completamente instalada.
|  |  |  | PLANTA SEGUNDA | 1 | 15 | 0 | 0 | 15
[9 empty] | 020101 | 15 |  | 0
020102 | Partida | m | Conductor de cobre de 35 mm² , para puesta a tierra de bandeja m | [6 empty] | 15 | 0 | 0
Conductor de cobre desnudo recocido de 35 mm² de sección nominal y una resistencia eléctrica a 20°C no superior a 0,524 Ohm/km, para puesta a tierra de bandeja metálica e incluyendo parte proporcional de latiguillos de conexión y abrazaderas de acero galvanizado en caliente. Completamente instalado.
|  |  |  | PLANTA SEGUNDA | 1 | 15 | 0 | 0 | 15
[9 empty] | 020102 | 15 |  | 0
[9 empty] | 0201 | 1 | 0 | 0
0202 | Capítulo |  | CUADROS ELECTRICOS | [6 empty] | 1 | 0 | 0
020201 | Partida | ud | Modificaciones en cuadros existentes | [6 empty] | 2 | 0 | 0
Modificaciones en interior de los cuadros eléctricos existentes para el cableado y conexionado de las nuevas líneas electricas a instalar en la reforma. Incluyendo todo el material necesario, incluso nuevos borneros de secciones adecuadas a las lineas elecricas a instalar. Completamente instalado.
|  |  |  | P2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
[9 empty] | 020201 | 2 |  | 0
020202 | Partida | ud | Cuadro de distribución secundario provisional | [6 empty] | 1 | 0 | 0
Cuadro de distribución secundario, formado por armario/s metálico/s combinables con paneles de chapa tratada de 15/10 sobre estructura de perfil perforado; puerta frontal con cerradura, paneles de cierre, placas soportes y tapas, albergando en su interior los mecanismos de mando y protección necesarios para mantenimiento del servicio mientras se ejecutan las instalaciones. Acabado con pintura epoxy-poliester. IP 40/IK.09 . Con todos sus elementos y accesorios para su conexionado. Totalmente instalado. Marca/modelo: SCHNEIDER ELECTRIC/ PRISMA G4 o equivalente a aprobar por la Dirección de Obra .
|  |  |  | GENERALES | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | 020202 | 1 |  | 0
[9 empty] | 0202 | 1 | 0 | 0
0203 | Capítulo |  | INSTALACION INTERIOR | [6 empty] | 1 | 0 | 0
020301 | Partida | Ud | Recableado de recinto interior según Nota 1 | [6 empty] | 16 | 0 | 0
Unidad correspondiente a recableado de recinto interior, identificado según planos, incluyendo: · Suministro e instalación de nuevos tubos flexibles CHF AISCAN o similar libre de halógenos entre caja de registro de entrada a recinto y mecanismos y luminarias. · Suministro e instalación de nuevo cableado de cobre unipolar 07Z1 (750V) EXZHELLENT o similar libre de halógenos entre caja de registro de entrada a recinto y mecanismos y luminarias. · Conexión en puntas de cableado de distribución de conectores WIELAN II (GST) + T 16A hembra para conexión de luminarias. · Extracción y retirada de cableado y canalización existentes. · Gestión de residuos y acreditación correspondiente. Se incluye pequeño material, fijaciones, terminales de presión, bornas, parte proporcional de cajas de registro y derivación y todos los accesorios requeridos.
|  |  |  | P2 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16
[9 empty] | 020301 | 16 |  | 0
020302 | Partida | ud | Punto luz con cond. Cu 07Z1-K, tubo de material aislante, cond. | [6 empty] | 160 | 0 | 0
Punto de luz (simple, conmutado, de cruce, desde cuadro directo o con pulsador) incluyendo cables de alimentación, cableado de control, canalización a luminaria y a mecanismo de accionamiento y parte proporcional de línea desde cuadro de zona. Características: Derivación a punto de luz y a mecanismo: cable de cobre 07Z1-K , tubo de material aislante flexible / rígido no propagador de la llama y de acuerdo con la norma UNE-EN 50086-1, protección superficial fija y dimensionado según ITC-BT-21. Cajas aislantes IP.55 con tapa atornillada y entradas elásticas / roscadas. En exteriores: Tubo de acero galvanizado roscado grado protección IK10 completo incluso fijaciones y accesorios, o Acero flexible con protección plástica, con conectores roscados completos con todos sus accesorios para última conexión de Ø32. Incluso parte proporcional de caja de registro y derivación en acero con tapa, fijaciones y bornas. Línea desde cuadro: cable de cobre RZ1-K 0,6/1 kV, bandeja de rejilla de varillas de acero cincado bicromatado, con conductor de tierra de cobre desnudo de 16 mm2 , accesorios y soportaciones. Configuración del cable de alimentación y control y sección de los conductores según esquema unifilar del proyecto. Completamente instalado
|  |  |  | P2 | 156 | 0 | 0 | 0 | 156
|  |  |  | P1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4
[9 empty] | 020302 | 160 |  | 0
020303 | Partida | ud | Punto luz de emergencia con cond. Cu 07Z1-K, | [6 empty] | 70 | 0 | 0
Punto de luz de alumbrado de emergencia, incluyendo cables y canalización a luminaria y parte proporcional de línea desde cuadro de zona. Características: Derivación a punto de luz: Cable de cobre 07Z1-K , tubo de material aislante flexible / rígido no propagador de la llama y de acuerdo con la norma UNE-EN 50086-1, protección superficial fija y dimensionado según ITC-BT-21. Cajas aislantes IP.55 con tapa atornillada y entradas elásticas / roscadas. Línea desde cuadro: Cable de cobre RZ1-K 0,6/1 kV, bandeja de varillas de acero cincado bicromatado, con conductor de tierra de cobre desnudo de 16 mm2 , accesorios y soportaciones. Configuración del cable y sección de los conductores según esquema unifilar del proyecto. Completamente instalado.
|  |  |  | P2 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25
|  |  |  | P1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5
|  |  |  | P3 | 36 | 0 | 0 | 0 | 36
|  |  |  | PB | 4 | 0 | 0 | 0 | 4
[9 empty] | 020303 | 70 |  | 0
020304 | Partida | m | Bandeja rejilla de varillas de acero electrosoldadas de 5 mm, de | [6 empty] | 50 | 0 | 0
Bandeja de rejilla de varillas de acero electrosoldadas de 5 mm de diámetro, galvanizada por inmersión en caliente (70 micras), dimensiones 300x105 mm, con parte proporcional de uniones, accesorios y soportes. Completamente instalada.
|  |  |  | PLANTA SEGUNDA | 1 | 50 | 0 | 0 | 50
[9 empty] | 020304 | 50 |  | 0
020305 | Partida | m | Conductor de cobre de 35 mm² , para puesta a tierra de bandeja m | [6 empty] | 50 | 0 | 0
Conductor de cobre desnudo recocido de 35 mm² de sección nominal y una resistencia eléctrica a 20°C no superior a 0,524 Ohm/km, para puesta a tierra de bandeja metálica e incluyendo parte proporcional de latiguillos de conexión y abrazaderas de acero galvanizado en caliente. Completamente instalado.
|  |  |  | PLANTA SEGUNDA | 1 | 50 | 0 | 0 | 50
[9 empty] | 020305 | 50 |  | 0
020306 | Partida | ud | Alim. punto fuerza con cond. Cu 07Z1-K, tubo de material aislant | [6 empty] | 101 | 0 | 0
Alimentación a toma de corriente simple/múltiple incluyendo cables y canalización a mecanismo y parte proporcional de línea desde cuadro de zona. Características: Derivación a mecanismo: Cable de cobre 07Z1-K , tubo de material aislante flexible / rígido no propagador de la llama y de acuerdo con la norma UNE-EN 50086-1, protección superficial fija y dimensionado según ITC-BT-21. Cajas aislantes IP.55 con tapa atornillada y entradas elásticas / roscadas. Línea desde cuadro: Cable de cobre RZ1-K 0,6/1 kV, bandeja de varillas de acero cincado bicromatado, con conductor de tierra de cobre desnudo de 16 mm2, accesorios y soportaciones. Configuración del cable y sección de los conductores según esquema unifilar del proyecto. Completamente instalado.
|  |  |  | P2 | 101 | 0 | 0 | 0 | 101
[9 empty] | 020306 | 101 |  | 0
020307 | Partida | ud | Instalaciones para PROYECTOR incluyendo cable de cobre 07Z1-K, | [6 empty] | 1 | 0 | 0
Instalaciones para PROYECTOR de aulas y salas de reunión. Iincluyendo cables y canalización a receptor y a tomas de corriente en pared y techio, y parte proporcional de línea desde cuadro de zona. Características: Derivación a receptor: Cable de cobre 07Z1-K , tubo material aislante flexible / rígido no propagador de la llama y de acuerdo con la norma UNE-EN 50086-1, protección superficial fija y dimensionado según ITC-BT-21. Cajas aislantes IP.55 con tapa atornillada y entradas elásticas / roscadas. Línea desde cuadro: Cable de cobre RZ1-K 0,6/1 kV, bandeja de varillas de acero cincado bicromatado, con conductor de tierra de cobre desnudo de 16 mm2 , accesorios y soportaciones. Configuración del cable y sección de los conductores según esquema unifilar del proyecto. Puesto de trabajo para proyectores en pared, compuesto por: - 4 bases de enchufe - 1 toma VGA - 1 Toma HDMI - 1 Tapa ciega. Incluso accesorios, pequeño material y montaje. Puesto de trabajo para proyectores en techo, compuesto por: - 2 bases de enchufe - 1 toma VGA - 1 Toma HDMI Incluso accesorios, pequeño material y montaje. Comunicación entre proyector y toma de pared para HDMI, realizada con conductor de cobre para HDMI, bajo tubería de PVC flexible tipo forroplast en falso techo y canal de PVC blanco en zona vista, incluso conexionado en ambos conectores, accesorios y pequeño material. Comunicación entre proyector y toma de pared para VGA, realizada con conductor de cobre para VGA, bajo tubería de PVC flexible tipo forroplast en falso techo y canal de PVC blanco en zona vista, incluso conexionado en ambos conectores, accesorios y pequeño material. Completamente instalado
|  |  |  | P2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | 020307 | 1 |  | 0
020308 | Partida | ud | Alimentación a VE RACK incluyendo cable de cobre 07Z1-K, | [6 empty] | 1 | 0 | 0
Alimentación a VE RACK incluyendo cables y canalización a receptor y parte proporcional de línea desde cuadro de zona. Características: Derivación a receptor: Cable de cobre 07Z1-K , tubo material aislante flexible / rígido no propagador de la llama y de acuerdo con la norma UNE-EN 50086-1, protección superficial fija y dimensionado según ITC-BT-21. Cajas aislantes IP.55 con tapa atornillada y entradas elásticas / roscadas. Línea desde cuadro: Cable de cobre RZ1-K 0,6/1 kV, bandeja de varillas de acero cincado bicromatado, con conductor de tierra de cobre desnudo de 16 mm2 , accesorios y soportaciones. Configuración del cable y sección de los conductores según esquema unifilar del proyecto. Completamente instalado
|  |  |  | P2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | 020308 | 1 |  | 0
020309 | Partida | ud | Alimentación a ELECT. RACK incluyendo cable de cobre 07Z1-K, | [6 empty] | 1 | 0 | 0
Alimentación a ELECTRONICA RACK incluyendo cables y canalización a receptor y parte proporcional de línea desde cuadro de zona. Características: Derivación a receptor: Cable de cobre 07Z1-K , tubo material aislante flexible / rígido no propagador de la llama y de acuerdo con la norma UNE-EN 50086-1, protección superficial fija y dimensionado según ITC-BT-21. Cajas aislantes IP.55 con tapa atornillada y entradas elásticas / roscadas. Línea desde cuadro: Cable de cobre RZ1-K 0,6/1 kV, bandeja de varillas de acero cincado bicromatado, con conductor de tierra de cobre desnudo de 16 mm2 , accesorios y soportaciones. Configuración del cable y sección de los conductores según esquema unifilar del proyecto. Completamente instalado
|  |  |  | P2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | 020309 | 1 |  | 0
020310 | Partida | ud | Desconexión y realimentación a unidad Autonoma de aire | [6 empty] | 12 | 0 | 0
Deconexión desmotaje y retirada de cableado y canaización a unidad exterior autonoma de aire acondicionado. incluyendo la nueva alimentación eléctrica, con cables y canalización a receptor y parte proporcional de línea desde cuadro de zona y el conexionado de electrico y de control entre unidaders exteriores e interiores de climatización Características: Derivación a receptor: Cable de cobre 07Z1-K , tubo de material aislante flexible / rígido no propagador de la llama y de acuerdo con la norma UNE-EN 50086-1, protección superficial fija y dimensionado según ITC-BT-21. Cajas aislantes IP.55 con tapa atornillada y entradas elásticas / roscadas. Línea desde cuadro: Cable de cobre RZ1-K 0,6/1 kV, bandeja perforada de material aislante no propagador de la llama y de acuerdo con la norma UNE-EN 50085-1, accesorios y soportaciones. Configuración del cable y sección de los conductores según esquema unifilar del proyecto. Completamente instalado
|  |  |  | GENERALES | 12 | 0 | 0 | 0 | 12
[9 empty] | 020310 | 12 |  | 0
[9 empty] | 0203 | 1 | 0 | 0
0204 | Capítulo |  | MECANISMOS | [6 empty] | 1 | 0 | 0
020401 | Partida | ud | Toma de corriente para termo a 230 V. con interruptor 16 A, 250 | [6 empty] | 2 | 0 | 0
Toma de corriente para termo a 230 V con toma de tierra montada en caja de material termoplástico, incluyendo un interruptor 16 A, 250 V y un señalizador luminoso con difusor rojo. Incluye tapa. Completamente instalada. Marca/modelo: SIMON/SERIE 44 o equivalente
|  |  |  | PLANTA SEGUNDA | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
[9 empty] | 020401 | 2 |  | 0
020402 | Partida | ud | Pulsador temporizado 10 A 250 V, empotrable con tecla, marco emb | [6 empty] | 2 | 0 | 0
Pulsador temporizado 10 A 250 V, empotrable con tecla, marco embellecedor y caja. Completamente instalado. Marca/modelo: SIMON 82 o equivalente
|  |  |  | P2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
[9 empty] | 020402 | 2 |  | 0
020403 | Partida | ud | Interruptor 10 A 250 V, empotrable con tecla, marco embellecedor | [6 empty] | 31 | 0 | 0
Interruptor 10 A 250 V, empotrable con tecla, marco embellecedor y caja. Completamente instalado. Marca/modelo: JUNG / LS ACERO o equivalente
|  |  |  | P2 | 31 | 0 | 0 | 0 | 31
[9 empty] | 020403 | 31 |  | 0
020404 | Partida | ud | Detector de presencia 10 A 250 V, superficie ángulo de cobertura | [6 empty] | 6 | 0 | 0
Detector de presencia 10 A 250 V, de superficie ángulo de cobertura 200º y alcance 10-12m, con ajuste de temporización. Completamente instalado. Marca/modelo: SIMON 10300 o equivalente
|  |  |  | P2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6
[9 empty] | 020404 | 6 |  | 0
020405 | Partida | ud | Conjunto portamecanismos para 6 elementos, | [6 empty] | 27 | 0 | 0
Conjunto portamecanismos para 6 elementos, ejecución embebida, fabricado en material autoextinguible y libre de halógenos formada por: -Cubeta para empotrar en pared . -Marca y tapa con cierre de seguridad. -2 Tomas eléctricas dobles tipo Schuko 2P+T/16A 250V -Previsión de espacio para la colocación de dos tomas RJ45. Instalada bajo pavimento, previsto para entrada de tubos. Completamente instalada. Marca/Modelo: SIMON 82 o equivalente
|  |  |  | P2 | 27 | 0 | 0 | 0 | 27
[9 empty] | 020405 | 27 |  | 0
020406 | Partida | ud | Toma de corriente simple 2P+T lateral 25 A 250 V tipo schuko, em | [6 empty] | 12 | 0 | 0
Toma de corriente simple 2P+T lateral 25 A 250 V tipo schuko, empotrable con marco embellecedor y caja. Incluye tapa. Completamente instalada. Marca/modelo: SIMON 82 o equivalente
|  |  |  | PLANTA SEGUNDA | 12 | 0 | 0 | 0 | 12
[9 empty] | 020406 | 12 |  | 0
020407 | Partida | Ud | BASE ENCHUFE "SCHUKO" ESTANCA IP44 | [6 empty] | 2 | 0 | 0
Ud. Base enchufe con toma de tierra lateral, incluyendo caja de registro, caja mecanismo universal con tornillo, base enchufe 10/16 A (2P+TT lateral con seguridad), sistema "Schuko" IP44 y marco de policarbonato con membrana EPDM, totalmente montado e instalado Marca/modelo: SIMON/SERIE 44 o equivalente
|  |  |  | PLANTA SEGUNDA | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
[9 empty] | 020407 | 2 |  | 0
[9 empty] | 0204 | 1 | 0 | 0
0205 | Capítulo |  | LUMINARIAS | [6 empty] | 1 | 0 | 0
020501 | Partida | ud | Ap. autónomo de emergencia y señalización LED 0,7W / 230Lm 1h | [6 empty] | 24 | 0 | 0
Aparato autónomo de emergencia y señalización LED ejecución empotrada de potencia 0,7W flujo luminoso 220Lm, autonomía 1h. Incluso accesorios y conectores, completamente instalado. Marca / Modelo: ETAP / K9R022-3NS4 o equivalente.
|  |  |  | P2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9
|  |  |  | P3 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15
[9 empty] | 020501 | 24 |  | 0
020502 | Partida | ud | Luminaria tipo downlight empotrable LED 12 W orientable | [6 empty] | 8 | 0 | 0
Luminaria tipo downlight empotrable con reflector, aro embellecedor, y orientable, incluso accesorios y equipo/s electronicos, driver, 230 V y lámpara/s LED de 12W. Incluso equipos de encendido. Completamente instalada. Marca/modelo: TARGETTI Polka Flex 1t3701 + 1T1757 o equivalente
|  |  |  | P2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8
[9 empty] | 020502 | 8 |  | 0
020503 | Partida | ud | Luminaria tipo downlight empotrable LED 32 W con reflector y aro | [6 empty] | 43 | 0 | 0
Luminaria tipo downlight empotrable con reflector UGR 19 y aro embellecedor, con difusor opal en zonas comunes, incluso accesorios y equipo/s electronicos, driver, 230 V y lámpara/s LED de 32W. Incluso equipos de encendido. Completamente instalada. Marca/modelo: TARGETTI 1T2924-101-1xLED-NW 32W -CCT LED TECH DWN FIX LED 32W WFL FACE NW o equivalente
|  |  |  | P.2 | 43 | 0 | 0 | 0 | 43
[9 empty] | 020503 | 43 |  | 0
020504 | Partida | ud | Des.,lim. y repaso de luminarias existentes | [6 empty] | 64 | 0 | 0
Desmontaje, limpieza y repaso de luminarias existentes. Incluyendo su desmontaje, limpieza, revisión y reparación del cableado eléctrico, sustitución de lámpara a 3000ºk y potencia analoga, según leyenda de planos, comprobación del correcto funcionamiento y posterior montaje con nuevo circuito eléctrico.
|  |  |  | P2 | 64 | 0 | 0 | 0 | 64
[9 empty] | 020504 | 64 |  | 0
020505 | Partida | ud | Apertura huecos y reparacion existentes por desmontaje luminaria | [6 empty] | 26 | 0 | 0
Apertura de huecos en falsos techos para la instalación de todas las nuevas luminarias o desplazamiento de las existentes para nueva malla de distribución, incluyendo el sellado y recomposición del falso techo existente en los huecos que queden vacios o los necesarios para realizar los nuevos cableados.
|  |  |  | P2 | 26 | 0 | 0 | 0 | 26
[9 empty] | 020505 | 26 |  | 0
020506 | Partida | m | Luminaria lineal LED para foseados /candilejas, 77W /5m | [6 empty] | 100.05 | 0 | 0
Luminaria lineal tipo tira flexible de lEDs para 77W/5m VWFL 3000K. Incluido perfil de aluminio y difusor de policarbonato opalino para un IP68. Fuentes de alimentación de corriente constante de 350 mA . Cortada y/o suministrada y montada en longitudes que permitan los encendidos previstos en proyecto. Incluso sistemas de fijación, equipo driver IP67, accesorios y conectores. Totalmente instalado y funcionando. Marca / Modelo:Targetti LED BELT SYST 1T3584 + parte proporcional de 1T3586 +1T3705 +1T3600 o equivalente
|  |  |  | P2 | 2 | 2.1 | 0 | 0 | 4.2
|  |  |  | P2 | 1 | 1.35 | 0 | 0 | 1.35
|  |  |  | P2 | 1 | 20.4 | 0 | 0 | 20.4
|  |  |  | P2 | 2 | 2.8 | 0 | 0 | 5.6
|  |  |  | P2 | 1 | 21.5 | 0 | 0 | 21.5
|  |  |  | P2 | 1 | 16.8 | 0 | 0 | 16.8
|  |  |  | P1 | 1 | 30.2 | 0 | 0 | 30.2
[9 empty] | 020506 | 100.05 |  | 0
020507 | Partida | ud | Luminaria tipo aplique de ilum. Indirecta LED de 36W 3000K | [6 empty] | 10 | 0 | 0
Luminaria tipo aplique de iluinación indirecta para lámpara LED de 36W y 3000K. Incluso sistemas de fijación, equipos, accesorios y conectores. Totalmente instalado y funcionando. Marca / Modelo:Targetti HALL LED BELT SYST 1T4506 o equivalente
|  |  |  | P2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10
[9 empty] | 020507 | 10 |  | 0
020508 | Partida | ud | Ap. autónomo empotrado de emergencia y señalización LED 300 lm | [6 empty] | 26 | 0 | 0
Aparato autónomo empotrado para iluminación de emergencia y señalización LED, 230 V, 300 lm, autonomía mínimo 1 h, con difusor, rótulo adhesivo de señalización. Totalmente instalado y funcionando, Marca/modelo: ETAP/K1R122/3S4+ accesorio empotrado en pared o techo K1RH1, o equivalente
|  |  |  | P2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8
|  |  |  | P1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
|  |  |  | P3 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14
|  |  |  | PB | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
[9 empty] | 020508 | 26 |  | 0
020509 | Partida | ud | Ap. autónomo superficie de emergencia y señalización LED 300 lm | [6 empty] | 10 | 0 | 0
Aparato autónomo empotrado para iluminación de emergencia y señalización LED, 230 V, 300 lm, autonomía mínimo 1 h, con difusor, rótulo adhesivo de señalización. Totalmente instalado y funcionando, Marca/modelo: ETAP/K1R122/3S4 o equivalente
|  |  |  | P2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6
|  |  |  | P3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4
[9 empty] | 020509 | 10 |  | 0
020510 | Partida | ud | Ap. autónomo de emergencia y señalización LED 165 lm IP 65 | [6 empty] | 10 | 0 | 0
Aparato autónomo empotrado para iluminación de emergencia y señalización LED, 230 V, 300 lm, autonomía mínimo 1 h, con difusor, rótulo adhesivo de señalización. Totalmente instalado y funcionando, Marca/modelo: ETAP/K21130 o equivalente
|  |  |  | P2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3
|  |  |  | P1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
|  |  |  | P3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3
|  |  |  | PB | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
[9 empty] | 020510 | 10 |  | 0
[9 empty] | 0205 | 1 | 0 | 0
[9 empty] | 02 | 1 | 0 | 0
03 | Capítulo |  | PROTECCIÓN CONTRAINCENDIOS | [6 empty] | 1 | 0 | 0
0301 | Capítulo |  | DETECCIÓN | [6 empty] | 1 | 0 | 0
030101 | Partida | PA | Desmontaje y reconexión de elementos detección existentes | [6 empty] | 1 | 0 | 0
Desmontaje de todos los detectores y otros elementos existentes, con identificación y timbrado de líneas, con limpieza, embalaje y entrega de detector a departamento de mantenimiento o reinstalación de detectores y elementos de la instalación de detección de incendios según los trrabajos siguientes: •Desmontaje a origen. Este desmontaje a origen se realizará manteniendo siempre en servicio las instalaciones no afectadas en el edificio y de forma tal que los elementos desmontados puedan ser reutilizados en las mismas condiciones que estaban antes de la operación. Si durante estos trabajos algún elemento tuviera desperfectos, éste, se sustituirá por otro de las mismas características. •Recopilación, repaso, limpieza, identificación y timbrado de líneas, verificación del correcto funcionamiento y almacenamiento de los elementos de la instalación actual. Si durante estos trabajos algún elemento tuviera desperfectos, éste, se sustituirá por otro de las mismas características. • Montaje/traslado de la instalación de detección de incendios. Este montaje se realizará manteniendo siempre en servicio las instalaciones no afectadas en el edificio. Si durante estos trabajos algún elemento tuviera desperfectos, éste, se sustituirá por otro de las mismas características. • Desconexión y reconexión a la instalación existente de detección de incendios, incluyendo trabajos y materiales necesarios para realizar estas tareas, manteniendo siempre en servicio las instalaciones no afectadas en el edificio. Si durante estos trabajos algún elemento tuviera desperfectos, éste, se sustituirá por otro de las mismas características, cumpliendo las especificaciones técnicas y dejando la instalación completamente terminada. El desmontaje y posterior montaje y incluiran todos los trabajos auxiliares de obra civil necesarios para la retirada y traslado o montaje (actuaciones sobre falsos techos, falsos suelos, suelos o paramentos) en el recorrido de la instalación a retirar y a montar, asi como la reposición posterior de acabados. Las instalaciones repuestas deberán ser probadas por el mantenedor de la instalación que deberá emitir certificado de que la instalación queda operativa y en correcto funcionamiento. Completamente instalado.
|  |  |  | P.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | 030101 | 1 |  | 0
030102 | Partida | ud | Detector óptico de humos convencional | [6 empty] | 21 | 0 | 0
Detector óptico de humos convencional instalado en ambiente. Fabricado en ABS pirorretardante. Equipado con doble led que permita ver el estado del detector desde cualquier posición y micro interruptor activable mediante imán para realizar un test de funcionamiento local. Compensación automática por suciedad. Fácilmente desmontable para su limpieza. Incluye zocalo intercambiable con el resto de detectores. Certificado conforme a la norma UNE-EN54 parte 7 según exigencia de la Directiva 89/106/CEE relativa a los productos de la construcción.Medida la unidad probada y funcionando. Marca/modelo: AGUILERA ELECTRÓCNICA/ C5-OP o equivalente.
|  |  |  | P.2 | 21 | 0 | 0 | 0 | 21
[9 empty] | 030102 | 21 |  | 0
030103 | Partida | ud | Indicador de acción | [6 empty] | 1 | 0 | 0
Suministro e instalación de piloto indicador de acción de bajo consumo para visualizar alarmas de detectores instalados en recintos cerrados u ocultos. La distancia máxima entre piloto y detector será de 100 m. Dispone de entrada pretaladra para tubo en la parte superior para facilitar montaje. Tensión de funcionamiento 2,5 - 30 Vdc, corriente máxima 15 mA, IP-40. Incluso accesorios y conectores. Totalmente instalado, programado en la centralita, funcionando. Incluye el cableado u canalización necesaria para su inclusión en el lazo de detección. Marca / Modelo: AGUILERA ELECTRÓNICA o equivalente
|  |  |  | SEGUNDA | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | 030103 | 1 |  | 0
030104 | Partida | ud | Pulsador manual de alarma con identificación individual, con cub | [6 empty] | 1 | 0 | 0
Pulsador manual de alarma con elemento rearmable, direccionable y con aislador de cortocircuito incorporado. Direccionamiento sencillo mediante dos roto-swich decádicos. Dispone de Led que permite ver el estado del equipo. Prueba de funcionamiento y rearme mediante llave. Incluye caja para montaje en superficie SR1T y tapa de protección.Certificado conforme a la norma UNE-EN54 parte 11 según exigencia de la Directiva 89/106/CEE relativa a los productos de la construcción.. Medida la unidad probada y funcionando. Marca/modelo: AGUILERA /V-PSAT o equivalente
|  |  |  | P.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | 030104 | 1 |  | 0
030105 | Partida | ud | Sirena electrónica de alarma para interiores, de PVC , de dos to | [6 empty] | 1 | 0 | 0
Sirena electrónica de alarma para interiores, de PVC , de dos tonos, incluyendo embellecedor y caja de protección. Completamente instalada y conexionado. Medida la unidad probada y funcionando. Marca/modelo: Marca AE Modelo V-B6 o equivalente.
|  |  |  | P.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | 030105 | 1 |  | 0
030106 | Partida | ud | Módulo de aislamiento en líneas de detección para supervisión de | [6 empty] | 1 | 0 | 0
Módulo aislador de cortocircuito de lazo para protección de los dispositivos de detección y control de incendio analógico. Aislamiento de sectores de lazo afectados por cortocircuitos situados entre asiladores. Reposición de funcionamiento de forma automatica. Led de señalización de estado (lazo en comunicación o aislado). Incluye caja semitransparente . Certificado conforme a la norma UNE-EN54 parte 17 según exigencia de la Directiva 89/106/CEE relativa a los productos de la construcción.Medida la unidad probada y funcionando. Marca/modelo: AGUILERA Model: equivalente al existente
|  |  |  | P.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | 030106 | 1 |  | 0
030107 | Partida | ud | Módulo de mando-control con entrada técnica y salida de relé | [6 empty] | 1 | 0 | 0
Módulo de mando-control con una entrada técnica supervisada y una salida de relé para conexión a lazo, con aislador incorporado y carcasa plástica para montaje superficial, con caja de protección. Completamente instalado. Marca/modelo: AGUILERA Model: equivalente al existente
|  |  |  | P.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | 030107 | 1 |  | 0
030108 | Partida | ud | Punto conexionado de detector de incendios | [6 empty] | 21 | 0 | 0
Punto de conexionado de detectores de incendios nuevos y modificación de las conexiones de los existentes, incluso reconstitución de lazos a nuevos elementos y existentes desde las unidades de control de líneas incluyendo parte proporcional de tubo plástico libre de halógenos y baja emisión de humos rígido en ejecución vista o en falso techo, y tubo plástico libre de halógenos y baja emisión de humos corrugado flexible para instalaciones empotradas, cableado de cobre de 1,5 mm² de seccion, formado por dos pares trenzados apantallados, con aislamiento, resistente al fuego, libre de halogenos, baja emision de humos y baja corrosividad, cajas de derivación y montaje del hilo conductor bajo tubo. Completamente instalado. Medida la unidad probada y funcionando.
|  |  |  | P.2 | 21 | 0 | 0 | 0 | 21
[9 empty] | 030108 | 21 |  | 0
030109 | Partida | ud | Punto conexionado de sirena interior , desde las unidades de con | [6 empty] | 1 | 0 | 0
Punto de conexionado de sirena interior , desde las unidades de control de líneas incluyendo parte proporcional de tubo plástico libre de halógenos y baja emisión de humos rígido en ejecución vista o en falso techo, y tubo plástico libre de halógenos y baja emisión de humos corrugado flexible para instalaciones empotradas, cableado de cobre de 1,5 mm² de seccion, formado por dos pares trenzados apantallados, con aislamiento, resistente al fuego, libre de halogenos, baja emision de humos y baja corrosividad, cajas de derivación y montaje del hilo conductor bajo tubo. Completamente instalado. Medida la unidad probada y funcionando.
|  |  |  | P.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | 030109 | 1 |  | 0
030110 | Partida | ud | Punto conexionado de pulsador , desde las unidades de control de | [6 empty] | 2 | 0 | 0
Punto de conexionado de pulsador , desde las unidades de control de líneas incluyendo parte proporcional de tubo plástico libre de halógenos y baja emisión de humos rígido en ejecución vista o en falso techo, y tubo plástico libre de halógenos y baja emisión de humos corrugado flexible para instalaciones empotradas, cableado de cobre de 1,5 mm² de seccion, formado por dos pares trenzados apantallados, con aislamiento, resistente al fuego, libre de halogenos, baja emision de humos y baja corrosividad, cajas de derivación y montaje del hilo conductor bajo tubo. Completamente instalado. Medida la unidad probada y funcionando.
|  |  |  | P.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | P.3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | 030110 | 2 |  | 0
030111 | Partida | ud | Punto conexionado de modulo de aislamiento , desde las unidades | [6 empty] | 1 | 0 | 0
Punto de conexionado de modulo de aislamiento , desde las unidades de control de líneas incluyendo parte proporcional de tubo plástico libre de halógenos y baja emisión de humos rígido en ejecución vista o en falso techo, y tubo plástico libre de halógenos y baja emisión de humos corrugado flexible para instalaciones empotradas, cableado de cobre de 1,5 mm² de seccion, formado por dos pares trenzados apantallados, con aislamiento, resistente al fuego, libre de halogenos, baja emision de humos y baja corrosividad, cajas de derivación y montaje del hilo conductor bajo tubo. Completamente instalado. Medida la unidad probada y funcionando.
|  |  |  | P.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | 030111 | 1 |  | 0
030112 | Partida | ud | Punto conexionado de modulo de mando y control , desde las unida | [6 empty] | 1 | 0 | 0
Punto de conexionado de modulo de mando y control , desde las unidades de control de líneas incluyendo parte proporcional de tubo plástico libre de halógenos y baja emisión de humos rígido en ejecución vista o en falso techo, y tubo plástico libre de halógenos y baja emisión de humos corrugado flexible para instalaciones empotradas, cableado de cobre de 1,5 mm² de seccion, formado por dos pares trenzados apantallados, con aislamiento, resistente al fuego, libre de halogenos, baja emision de humos y baja corrosividad, cajas de derivación y montaje del hilo conductor bajo tubo. Completamente instalado. Medida la unidad probada y funcionando.
|  |  |  | P.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | 030112 | 1 |  | 0
030113 | Partida | ud | Placa de señalización de sirenas de detección de incendios de 21 | [6 empty] | 1 | 0 | 0
Placa de señalización de sirenas de detección de incendios de 210 x 297 mm, en aluminio, según UNE 23033. Pegada, adherida o remachada. Medida la unidad terminada, lista para revisión por parte de Organismo Oficial o de Control Autorizados.
|  |  |  | P.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | 030113 | 1 |  | 0
030114 | Partida | ud | Placa de señalización de pulsadores de detección de incendios de | [6 empty] | 1 | 0 | 0
Placa de señalización de pulsadores de detección de incendios de 210 x 297 mm, en aluminio, según UNE 23033. Pegada, adherida o remachada. Medida la unidad terminada, lista para revisión por parte de Organismo Oficial o de Control Autorizados.
|  |  |  | P.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | 030114 | 1 |  | 0
030115 | Partida | ud | Programación y puesta en marcha del sistema de deteccion de ince | [6 empty] | 1 | 0 | 0
Conjunto de programación y puesta en marcha del sistema de deteccion de incendios incluyendo software estándar, programación específica, pruebas y demostraciones para su perfecto funcionamiento. Las instalaciones deberán ser probadas por el mantenedor de la instalación que deberá emitir certificado de que la instalación queda operativa y en correcto funcionamiento. Completamente instalado. Marca/modelo:AGUILERA o equivalente.
|  |  |  | GENERALES | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | 030115 | 1 |  | 0
[9 empty] | 0301 | 1 | 0 | 0
0302 | Capítulo |  | EXTINCIÓN | [6 empty] | 1 | 0 | 0
030201 | Partida | ud | Trabajos de vaciado a red conducida de saneamiento y posterior l | [6 empty] | 1 | 0 | 0
Trabajos de vaciado a red conducida y posterior llenado de red de bies existente modificada de cada una de las plantas modificadas según proyecto ejecutivo de reforma, incluyendose los trabajos necesarios de fontanería para realizar vaciados por planta conducidos a bajantes fecales existentes, p.p de tubería y accesorios necesarios, según indicciones de la D.F., dejando la instalación trás los trabajos completamente instalado y funcionando.
|  |  |  | GENERALES | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | 030201 | 1 |  | 0
030202 | Partida | ud | Montaje de Extintor portátil manual de polvo seco ABC recuperado | [6 empty] | 6 | 0 | 0
Montaje de Extintor portátil manual homologado recuperado, incluyendo soportes. Completamente instalado.
|  |  |  | P2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6
[9 empty] | 030202 | 6 |  | 0
030203 | Partida | ud | Pintado tuberías a. negro al esmalte sintético e impregnación pa | [6 empty] | 6 | 0 | 0
Pintado de tuberías de acero negro al esmalte sintético, con dos capas de impregnación antioxidante y dos capas de acabado para tubos entre 10 y 50 mm de diámetro.
|  |  |  | P2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6
[9 empty] | 030203 | 6 |  | 0
030204 | Partida | ud | Tubería de acero negro estirado, según UNE 19.052, de 32 mm con | [6 empty] | 6 | 0 | 0
Tubería de acero negro estirado, según UNE 19.052, de 32 mm de diámetro nominal con p.p. de uniones soldadas y accesorios con bridas / roscados y elementos de sujección, descripción T-NL-UNE 19.052. Completamente instalada.
|  |  |  | P2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6
[9 empty] | 030204 | 6 |  | 0
030205 | Partida | ud | Boca de inc.equ. (según UNE-EN 671-1:2001) | [6 empty] | 2 | 0 | 0
Boca de incendios equipada (según UNE-EN 671-1:2001), con módulo de alarma con luz de emergencia y compartimento para extintor y con extintor incluido. Compuesta por los siguientes elementos: -20 m de manguera semirígida de diámetro 25 mm (según UNE-EN 694:2001) con cuerpo de caucho sintético e interior de fibras multifilamento de poliéster y trama monofilamento de material sintético semirígido (presión de rotura 80 bar). -Devanadera de chapa en soporte pivotante y entrada por tubería rígida equipada con lanza de agua multiefecto con cuerpo de policarbonato, válvula de paso roscada de DN 25 homologada, manómetro de glicerina graduado de 0 a 16 bar con lira y llave de paso y accesorios. - Armario de 1200 x 750 x 260 mm en chapa de acero con puerta ciega pintada en color blanco RAL y cierre de resbalón con precinto de seguridad y panel de emergencia en acero inoxidable (luz, sirena y pulsador no incluidos). -Extintor portátil manual homologado (incluido) según UNE 23.110 de polvo seco ABC de eficacia 21A-113B y 6kg de capacidad, con presión incorporada, manómetro, dispositivo de interrupción de salida del agente extintor y boquilla con manguera direccional. Completamente instalada. Marca Ribó, modelos: KOMTES-RIBÓ 25/1 (BIE) + MR4P (centro de extinción y alarma) + EP6 (extintor) o equivalente
|  |  |  | P2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
[9 empty] | 030205 | 2 |  | 0
030206 | Partida | ud | Con.a la ins.exi. de PCI , incluyendo los t | [6 empty] | 1 | 0 | 0
Conexionado a la instalación existente de PCI , incluyendo picajes, vaciados y llenados, y los trabajos y materiales necesarios para realizar estas tareas manteniendo siempre en servicio las instalaciones no afectadas en el edificio. si durante estos trabajos algún elemento tuviera desperfectos, éste se sustituiría por otro de las mismas características, cumpliendo las especificaciones técnicas y dejando la instalación completamente terminada.
|  |  |  | GENERALES | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | 030206 | 1 |  | 0
030207 | Partida | ud | Arm.met.pin.,para ext.por. (de PCI) de | [6 empty] | 1 | 0 | 0
Armario metálico pintado, para extintores portátiles (de PCI) compuesto por caja, marco y puerta, de dimensiones 750X260 mm, incluyendo elementos de fijación. Completamente instalado. Marca/modelo: RIBÓ o equivalente.
|  |  |  | P2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | 030207 | 1 |  | 0
030208 | Partida | ud | Ext.por.man.de pol.seco ABC de efi. 21A-113B | [6 empty] | 1 | 0 | 0
Extintor portátil manual homologado según UNE 23.110 de polvo seco ABC de eficacia 21A-113B y 6 kg de capacidad, con presión incorporada, manómetro, dispositivo de interrupción de salida del agente extintor y boquilla con manguera direccional, incluyendo soportes. Completamente instalado. Marca/modelo: RIBÓ o equivalente.
|  |  |  | P2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | 030208 | 1 |  | 0
[9 empty] | 0302 | 1 | 0 | 0
[9 empty] | 03 | 1 | 0 | 0
04 | Capítulo |  | COMUNICACIONES VOZ-DATOS | [6 empty] | 1 | 0 | 0
0402 | Partida | ud | Latiguillos de parcheo para datos | [6 empty] | 84 | 0 | 0
Latiguillo RJ45-RJ45 Categoría 6A de 10 pies, tipo GS10, con cubierta LSZH de acuerdo con IEC 332-3-22, referencia CPCSSZ2-03F010 de SYSTIMAX o equivalente
|  |  |  | P2 | 84 | 0 | 0 | 0 | 84
[9 empty] | 0402 | 84 |  | 0
0403 | Partida | ud | Latiguillos para puestos de trabajo | [6 empty] | 84 | 0 | 0
Latiguillo RJ45-RJ45 Categoría 6A de 10 pies, tipo GS10, con cubierta LSZH de acuerdo con IEC 332-3-22, referencia CPCSSZ2-03F010 de SYSTIMAX o equivalente. Completamente conectados y funcionando.
|  |  |  | P2 | 84 | 0 | 0 | 0 | 84
[9 empty] | 0403 | 84 |  | 0
0404 | Partida | ud | Pun.de con.voz/dat.con con.de 4 par.tipo ... | [6 empty] | 84 | 0 | 0
Punto de conexión voz/datos incluyendo conductor UTP de categoría 6A LSZH acorde con IEC 332-3-22, 7,24mm de diámetro. Incluso parte proporcional de tubo de PVC desde canalización principal (bandeja) hasta toma, DN25 M1Completamente instalado. Marca/modelo:SYSTIMAX GigaSPEED X10D 3091B o equivalente. La solución debe ser completamente UTP y sin ningún elemento metálico ni en cables ni en latiguillos y debe garantizar unos niveles mínimos garantizados de categoría 6A, que supere las normas TIA/EIA 568B.2-10 e ISO/IEC 11801 (2010), al menos en: * NEXT: mejor que 3,0 dB. * PSNEXT: mejor que 5,0 dB. * Insertion Loss: mejor que 3%. * PSANEXT: mejor que 2,0 dB. * Return Loss: mejor que 1,0 dB. * Rango de frecuencias: 1 a 550 MHz. * 23 AWG cobre desnudo. * Diámetro exterior: 7,24 mm. * Cubierta LSZH (low smoke zero halogen). Cumple normativas IEC 754 parte 2, IEC 1034 parte 2, IEC 60332-3-22 sobre requerimientos de de retardo al fuego y flamabilidad y NES 713. * Rango de temperaturas: -20ºC a +60ºC. * Peso: 5,48 kg/100m. * Tensión máxima: 11 kg. * NVP: 0,66. * Resistencia DC no balanceada máxima: 4%. * Resistencia DC máxima: 8 ohms/100m. * Capacitancia mutua a 1 kHz: 6 nF/100m. Completamente instalado, conectado y funcionando.
|  |  |  | P2 | 84 | 0 | 0 | 0 | 84
[9 empty] | 0404 | 84 |  | 0
0405 | Partida | ud | Toma de voz/dat.de eje.en caja portamecan... | [6 empty] | 84 | 0 | 0
Toma de voz/datos de ejecución en caja portamecanismos, compuesta por mecanismo doble tipo RJ45 UTP categoría 6A, placa y elementos de adaptación a caja portamecanismos, con conexión por desplazamiento de aislante (IDC) y cumpliendo la designación correspondiente de la norma internacional (ISO) IEC 11801 incluso accesorios y conectores. Completamente instalada. Marca/modelo: SYSTIMAX-MGS600-246 GigaSpeed X10D, referencia 760092411 o equivalente Completamente instalado y terminado según pliego de condiciones técnicas, incluso adaptador para montaje en caja.
|  |  |  | P2 | 84 | 0 | 0 | 0 | 84
[9 empty] | 0405 | 84 |  | 0
0406 | Partida | ud | Certificación para enlace de voz y datos, registros y emisión de | [6 empty] | 80 | 0 | 0
Certificación para enlace de voz y datos, con registros y emisión de certificados de la calidad de la transmisión de acuerdo con la clase del enlace y categoría de sus componenetes, tanto de las nuevas tomas como de las existentes. Incluye la puesta en servicio, etiquetado y pruebas.
|  |  |  | P3 | 80 | 0 | 0 | 0 | 80
[9 empty] | 0406 | 80 |  | 0
[9 empty] | 04 | 1 | 0 | 0
05 | Capítulo |  | MECANICAS | [6 empty] | 1 | 0 | 0
0501 | Capítulo |  | Fontaneria / Saneamiento FASE 2 | [6 empty] | 1 | 0 | 0
050101 | Partida | ud | INST. P. UNIPIPE WIRSBO F-C BAÑERA | [6 empty] | 2 | 0 | 0
Instalación de fontanería para una Bañera realizada con tuberías multicapa UNIPIPE PERT-AL-PERT para la red de agua fria y caliente, utilizando el sistema M-Fitting para su conexión, incluso aislamiento exterior pra tuberias con coquilla de espuma elastomerica de conductividad térmica menor que 0.04W/mK y de 10mm de espesor para AFS y 30mm para ACS, con y sin barrera de vapor para AFS y ACS, reacción al fuego BL-S3d0, bajadas empotradas bajo flexible corrugado color azul-rojo de diametro inmediatamente superior a la tubería de conexión del aparato sanitario, con tuberías de PVC serie B para la red de desagüe y bote sifónico para evacuación interior de Aseos hasta colector, bajante o arqueta previsto en proyecto, totalmente terminada según descripción en planos, memoria, bases de cálculo, especificaciones técnicas del proyecto e indicaciones de la D.F y normativa vigente.
|  |  |  | Planta Segunda aseos | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
[9 empty] | 050101 | 2 |  | 0
050102 | Partida | ud | INST. P. UNIPIPE WIRSBO F-C LAVABO | [6 empty] | 5 | 0 | 0
Instalación de fontanería para un lavabo realizada con tuberías multicapa UNIPIPE PERT-AL-PERT para la red de agua fria y caliente, utilizando el sistema M-Fitting para su conexión, incluso aislamiento exterior pra tuberias con coquilla de espuma elastomerica de conductividad térmica menor que 0.04W/mK y de 10mm de espesor para AFS y 30mm para ACS, con y sin barrera de vapor para AFS y ACS, reacción al fuego BL-S3d0, bajadas empotradas bajo flexible corrugado color azul-rojo de diametro inmediatamente superior a la tubería de conexión del aparato sanitario, con tuberías de PVC serie B para la red de desagüe y sifón individual para evacuación interior de Aseos hasta colector, bajante o arqueta previsto en proyecto, totalmente terminada según descripción en planos, memoria, bases de cálculo, especificaciones técnicas del proyecto e indicaciones de la D.F y normativa vigente.
|  |  |  | Planta Segunda aseos | 5 | 0 | 0 | 0 | 5
[9 empty] | 050102 | 5 |  | 0
050103 | Partida | ud | INST. P. UNIPIPE WIRSBO F-C TERMO | [6 empty] | 2 | 0 | 0
Instalación de fontanería para un Termoacumulador realizada con tuberías multicapa UNIPIPE PERT-AL-PERT para la red de agua fria y caliente, utilizando el sistema M-Fitting para su conexión, incluso aislamiento exterior pra tuberias con coquilla de espuma elastomerica de conductividad térmica menor que 0.04W/mK y de 10mm de espesor para AFS y 30mm para ACS, con y sin barrera de vapor para AFS y ACS, reacción al fuego BL-S3d0, incluso llaves de corte, valvula reductora de presión, y tuberías de PVC serie B para la red de desagüe, totalmente terminada según descripción en planos e indicaciones de la D.F y normativa vigente.
|  |  |  | Planta Segunda aseos | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
[9 empty] | 050103 | 2 |  | 0
050104 | Partida | ud | INST. P. UNIPIPE WIRSBO INODORO | [6 empty] | 5 | 0 | 0
Instalación de fontanería para un inodoro realizada con tuberías multicapa UNIPIPE PERT-AL-PERT para la red de agua fria, utilizando el sistema M-Fitting para su conexión, incluso aislamiento exterior pra tuberias con coquilla de espuma elastomerica de conductividad térmica menor que 0.04W/mK y de 10mm de espesor para AFS, con barrera de vapor, reacción al fuego BL-S3d0, bajadas empotradas bajo flexible corrugado color azul de diametro inmediatamente superior a la tubería de conexión del aparato sanitario, incluso p.p. de bajante de PVC serie B de diámetro 110 mm. y manguetón de enlace para el inodoro, totalmente terminada según descripción en planos e indicaciones de la D.F y normativa vigente.
|  |  |  | Planta Segunda aseos | 5 | 0 | 0 | 0 | 5
[9 empty] | 050104 | 5 |  | 0
050106 | Partida | ud | LAV.65x51 C/PED. S.NORMAL COL. | [6 empty] | 5 | 0 | 0
Lavabo de porcelana vitrificada en blanco, de 65x51 cm. colocado con pedestal y con anclajes a la pared, con grifería monomando cromada de marca Ramon Soler o aprobado por la D.F, con rompechorros, incluso válvula de desagüe de 32 mm., llaves de escuadra de 1/2" cromadas, y latiguillos flexibles de 20 cm. y de 1/2", Completamente instalado y funcionando.
|  |  |  | Planta Segunda aseos | 5 | 0 | 0 | 0 | 5
[9 empty] | 050106 | 5 |  | 0
050107 | Partida | ud | INOD.T.BAJO COMPL. S.NORMAL BLA. | [6 empty] | 5 | 0 | 0
Inodoro de porcelana vitrificada blanco, de tanque bajo, serie normal colocado mediante tacos y tornillos al solado, incluso sellado con silicona, y compuesto por: taza, tanque bajo con tapa y mecanismos de boton de doble descarga, asiento con tapa lacados, con bisagras de acero, instalado, incluso con llave de escuadra de 1/2" cromada y latiguillo flexible de 20 cm. y de 1/2", Completamente instalado y funcionando.
|  |  |  | Planta Segunda aseos | 5 | 0 | 0 | 0 | 5
[9 empty] | 050107 | 5 |  | 0
050110 | Partida | ud | BOTE SIFÓNICO PVC D=110 COLG. | [6 empty] | 1 | 0 | 0
Suministro y colocación de bote sifónico de PVC, de 110 mm. de diámetro, colocado suspendido del forjado, con tres entradas de 40 mm., y una salida de 50 mm., y con tapa de acero inoxidable atornillada y con lengüeta de caucho a presión para evitar la salida de olores, instalado, incluso con conexionado de las canalizaciones que acometen y colocación del ramal de salida hasta el manguetón del inodoro, con tubería de PVC de 50 mm. de diámetro, Completamente instalado y funcionando.
|  |  |  | Planta Segunda aseos | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | 050110 | 1 |  | 0
050111 | Partida | m. | COLECTOR COLGADO PVC D=110 mm. | [6 empty] | 18 | 0 | 0
Colector de saneamiento colgado de PVC liso color gris, de diámetro 110 mm. y con unión por encolado; colgado mediante abrazaderas metálicas, incluso p.p. de piezas especiales en desvíos y medios auxiliares, Completamente instalado y funcionando.
|  |  |  | Planta Segunda aseos | 18 | 0 | 0 | 0 | 18
[9 empty] | 050111 | 18 |  | 0
050112 | Partida | m. | BAJANTE PVC SERIE B J.PEG. 125 mm. | [6 empty] | 21 | 0 | 0
Bajante de PVC serie B junta pegada, de 125 mm. de diámetro, con sistema de unión por enchufe con junta pegada (EN1453), colocada con abrazaderas metálicas, instalada, incluso con p.p. de piezas especiales de PVC, funcionando.
|  |  |  | Planta Segunda aseos | 21 | 0 | 0 | 0 | 21
[9 empty] | 050112 | 21 |  | 0
050113 | Partida | ud | Acumulador de agua caliente sanitaria de 50 l. de capacidad, en | [6 empty] | 2 | 0 | 0
Acumulador de agua caliente sanitaria de 50 l. de capacidad, construido en chapa de acero vitrificado y cubierta de acero esmaltado, con aislamiento de poliuretano inyectado de alta densidad. Equipado con boca de inspección, orificios de conexión y ánodo de magnesio.Completamente instalado. Marca/modelo: FAGOR-Confor M30 Eco 1200 W. o equivalente aprobado por D.F.
|  |  |  | Planta Segunda aseos | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
[9 empty] | 050113 | 2 |  | 0
050115 | Partida | ud | Conexionado a la instalación existente de saneamiento , incluyen | [6 empty] | 2 | 0 | 0
Conexionado a la instalación existente de saneamiento , incluyendo formación de nuevas bajantes y los trabajos y materiales necesarios para realizar estas tareas según especificaciones técnicas y dejar la instalación completamente terminada.
|  |  |  | PLANTA SEGUNDA | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
[9 empty] | 050115 | 2 |  | 0
050116 | Partida | ud | Bañera de Porcelana, color blanca, de 1200x700 mm, desagüe croma | [6 empty] | 2 | 0 | 0
Bañera de Porcelana, color blanca, de 1200x700 mm con desagüe cromado de 40 mm, rebosadero, fondo antideslizante y pies de fijación regulables. Completamente instalada. Marca/modelo: ROCA
|  |  |  | P2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
[9 empty] | 050116 | 2 |  | 0
[9 empty] | 0501 | 1 | 0 | 0
0502 | Capítulo |  | Ventilación FASE 2 | [6 empty] | 1 | 0 | 0
050201 | Partida | ud | Rejilla de retorno, construida en aluminio, de 225 x 125 mm, con | [6 empty] | 2 | 0 | 0
Rejilla de retorno con referencia RE01, construida en aluminio, de 225 x 125 mm, con lamas horizontales ajustables individualmente y premarco, acabado LACADO COLOR A DEFINIR POR DF , con todos sus elementos de fijación. Completamente instalada. Marca/modelo: TROX- AT/AG o equivalente aprobado por D.F. Según fichas técnicas de proyecto.
|  |  |  | Planta Segunda aseos | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
[9 empty] | 050201 | 2 |  | 0
050202 | Partida | ud | Boca de extracción, construida en METAL, de 100 mm de diámetro d | [6 empty] | 4 | 0 | 0
Boca de extracción con referencia BE01, construida en METAL, de 100 mm de diámetro de cuello, con regulación de caudal por rotación del disco central, con todos sus elementos de fijación. Completamente instalada. Marca/modelo: TROX - LVS/100/G1 o equivalente aprobado por D.F. Según fichas técnicas de proyecto.
|  |  |  | Planta Segunda aseos | 4 | 0 | 0 | 0 | 4
[9 empty] | 050202 | 4 |  | 0
050203 | Partida | ud | Compuerta de sobrepresión de diametro 200 mm, con lamas de alumi | [6 empty] | 2 | 0 | 0
Compuerta de sobrepresión de 200 mm de diametro, con lamas de aluminio provistas de junta de estanqueidad, con todos sus elementos de fijación. Completamente instalada. Marca/modelo: S&P - CAR 200 o equivalente aprobado por D.F.. Según fichas técnicas de proyecto.
|  |  |  | Planta Segunda aseos | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
[9 empty] | 050203 | 2 |  | 0
050204 | Partida | m | Conducto circular helicoidal, en plancha de acero galvanizado cl | [6 empty] | 1 | 0 | 0
Conducto circular helicoidal, construido en plancha de acero galvanizado clase B, de 125 mm de diámetro y espesores según la norma UNE 100-102-88, con pp de juntas, accesorios, soportes y aberturas de servicio según IT1.1.4.3.4 y UNE-ENV 12097. Completamente instalado. Marca/modelo: conductaire o equivalente aprobado por D.F.
|  |  |  | Planta Segunda aseos | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | 050204 | 1 |  | 0
050205 | Partida | m | Conducto circular helicoidal, en plancha de acero galvanizado cl | [6 empty] | 6 | 0 | 0
Conducto circular helicoidal, construido en plancha de acero galvanizado clase B, de 160 mm de diámetro y espesores según la norma UNE 100-102-88, con pp de juntas, accesorios, soportes y aberturas de servicio según IT1.1.4.3.4 y UNE-ENV 12097. Completamente instalado. Marca/modelo: conductaire o equivalente aprobado por D.F.
|  |  |  | Planta Segunda aseos | 6 | 0 | 0 | 0 | 6
[9 empty] | 050205 | 6 |  | 0
050206 | Partida | m | Conducto circular helicoidal, en plancha de acero galvanizado cl | [6 empty] | 5 | 0 | 0
Conducto circular helicoidal, construido en plancha de acero galvanizado clase B, de 200 mm de diámetro y espesores según la norma UNE 100-102-88, con pp de juntas, accesorios, soportes y aberturas de servicio según IT1.1.4.3.4 y UNE-ENV 12097. Completamente instalado. Marca/modelo: conductaire o equivalente aprobado por D.F.
|  |  |  | PLANTA SEGUNDA | 5 | 0 | 0 | 0 | 5
[9 empty] | 050206 | 5 |  | 0
050208 | Partida | m | Conducto circular flexible, de 100 mm de diámetro, en aluminio r | [6 empty] | 2 | 0 | 0
Conducto circular flexible, de 100 mm de diámetro, construido en aluminio resistente y alma de acero en espiral, con p.p. de accesorios y soportes. Completamente instalado.
|  |  |  | Planta Segunda aseos | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
[9 empty] | 050208 | 2 |  | 0
050209 | Partida | ud | Ventilador helicocentrífugo para conducto circular, con referenc | [6 empty] | 2 | 0 | 0
Ventilador helicocentrífugo para conducto circular, con referencia VE01 , de las siguientes características: - Caudal de aire: 125 l/s - Presión estática disponible: 130 AP - Potencia motor: 0,5 kW - Potencia sonora: 43 dB(A) - Marca/modelo: S&P - TD-MIXVENT 500/150 o equivalente aprobado por D.F. . Completamente instalado. Según ficha técnica de proyecto.
|  |  |  | Planta Segunda aseos | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
[9 empty] | 050209 | 2 |  | 0
050210 | Partida | ud | Alimentación a VE01 con cable de cobre RZ1-K 0,6/1 kV, tubo de | [6 empty] | 2 | 0 | 0
Alimentación a VE01, incluyendo cables y canalización a receptor y parte proporcional de línea desde cuadro de zona. Características: Derivación a receptor: Cabla de cobre RZ1-K 0,6/1 kV, tubo de material aislante rígido no propagador de la llama y de acuerdo con la norma UNE-EN 50086-1, protección superficial fija y dimensionado según ITC-BT-21. Cajas aislantes IP.55 con tapa atornillada y entradas elásticas/roscadas. Línea desde cuadro: Cable de cobre RZ1-K 0,6/1 kV bandeja metálica perforada no propagador de la llama y de acuerdo con la norma UNE-EN 50085-1 con tapa, accesorios y soportaciones. Configuración del cable y sección de los conductores según esquema unifilar del proyecto. Completamente instalado.
|  |  |  | Planta Segunda aseos | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
[9 empty] | 050210 | 2 |  | 0
[9 empty] | 0502 | 1 | 0 | 0
0503 | Capítulo |  | Radiadores Ampliacion | [6 empty] | 1 | 0 | 0
050301 | Partida | ud | Conexionado de la instalación a redes existente de calefacción | [6 empty] | 4 | 0 | 0
Conexionado a la instalación existente de calefacción, incluyendo picajes y vaciados, trabajos y materiales necesarios para realizar estas tareas, manteniendo siempre en servicio las instalaciones no afectadas en el edificio. Si durante estos trabajos algún elemento tuviera desperfectos, éste, se sustituirá por otro de las mismas características, cumpliendo las especificaciones técnicas y dejando la instalación completamente terminada.
|  |  |  | PLANTA SEGUNDA | 4 | 0 | 0 | 0 | 4
[9 empty] | 050301 | 4 |  | 0
050302 | Partida | m | Tubería de cobre duro estirado, según UNE EN-1057, de 18 mm de d | [6 empty] | 24 | 0 | 0
Tubería de cobre duro estirado, según UNE EN-1057, de 18 mm de diámetro y de 1 mm de espesor, con p.p. de accesorios soldados por capilaridad y elementos de sujeción. Completamente instalada.
|  |  |  | PLANTA SEGUNDA | 24 | 0 | 0 | 0 | 24
[9 empty] | 050302 | 24 |  | 0
050303 | Partida | m | Aislamiento tuberías de 18 mm a base de coquilla de espuma elast | [6 empty] | 24 | 0 | 0
Aislamiento exterior para tuberías de Calefacción de 18 mm de diámetro exterior a base de coquilla de espuma elastomérica de conductividad térmica menor que 0,04 W/(m.K) y de 30 mm de espesor o espesor equivalente y reacción al fuego BL-S3,d0, incluyendo p.p. de accesorios y válvulas. Completamente instalado y señalizado según normas DIN/UNE. Marca/modelo: K-FLEX / ST o equivalente aprobado por D.F.
|  |  |  | PLANTA SEGUNDA | 24 | 0 | 0 | 0 | 24
[9 empty] | 050303 | 24 |  | 0
[9 empty] | 0503 | 1 | 0 | 0
[9 empty] | 05 | 1 | 0 | 0
06 | Capítulo |  | OBRA CIVIL | [6 empty] | 1 | 0 | 0
0601 | Capítulo |  | Demoliciones | [6 empty] | 1 | 0 | 0
060101 | Partida | m2 | DESPEJE Y RETIRADA DE MOBILIARIO | [6 empty] | 169.395 | 0 | 0
Despeje y retirada de mobiliario y demás enseres existentes por medios manuales, incluso retirada a pie de carga, sin transporte a vertedero y con p.p. de medios auxiliares.
|  |  |  | Planta segunda, dcho. 1 y 2 | 2 | 6.2 | 4.25 | 0 | 52.7
|  |  |  | Dcho. 3 | 1 | 3.05 | 4.25 | 0 | 12.9625
|  |  |  | Dcho. 4 | 1 | 3.25 | 4.8 | 0 | 15.6
[5 empty] | 1 | 1.3 | 3.15 | 0 | 4.095
[5 empty] | 1 | 1.95 | 1.5 | 0 | 2.925
|  |  |  | Dcho.5 | 1 | 3.7 | 3.15 | 0 | 11.655
|  |  |  | Sala reuniones | 1 | 5.05 | 5.75 | 0 | 29.0375
|  |  |  | Dcho. 6 y 7 | 2 | 3.2 | 4.3 | 0 | 27.52
|  |  |  | Dcho. 8 | 1 | 3 | 4.3 | 0 | 12.9
[9 empty] | 060101 | 169.395 |  | 0
060102 | Partida | m2 | LEVANT.CARP.EN TABIQUES MANO | [6 empty] | 15.48 | 0 | 0
Levantado de carpintería de cualquier tipo en tabiques, incluidos cercos, hojas y accesorios, por medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero y con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas.
|  |  |  | Planta Segunda aseos | 8 | 0 | 0.9 | 2.15 | 15.48
[9 empty] | 060102 | 15.48 |  | 0
060103 | Partida | ud | LEVANTADO PUERTA DE MADERA RECUPERAR | [6 empty] | 1 | 0 | 0
Levantado de puerta, incluso marcos, hojas y accesorios de hasta 3 m2, con aprovechamiento del material para su posterior restauración y retirada del mismo, con recuperación de herrajes, sin incluir transporte a almacén, según NTE/ADD-18.
|  |  |  | PLANTA SEGUNDA | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | 060103 | 1 |  | 0
060104 | Partida | m2 | DEMOLIC.ALICATADOS A MANO | [6 empty] | 130.44 | 0 | 0
Demolición de alicatados de plaquetas recibidos con pegamento, por medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero y con p.p. de medios auxiliares.
|  |  |  | PLANTA SEGUNDA | 6 | 1.65 | 0 | 3 | 29.7
[5 empty] | 2 | 1.7 | 0 | 3 | 10.2
[5 empty] | 2 | 1.95 | 0 | 3 | 11.7
[5 empty] | 2 | 1 | 0 | 3 | 6
[5 empty] | 6 | 0.95 | 0 | 3 | 17.1
[5 empty] | 2 | 1.8 | 0 | 3 | 10.8
[5 empty] | 2 | 1.6 | 0 | 3 | 9.6
[5 empty] | 4 | 1.4 | 0 | 3 | 16.8
[5 empty] | 4 | 1.95 | 0 | 3 | 23.4
[5 empty] | 6 | 1.45 | 0 | 3 | 26.1
|  |  |  | Deducciones | -10 | 0.9 | 0 | 2.15 | -19.35
|  |  |  | Deducciones | -6 | 0.9 | 0 | 2.15 | -11.61
[9 empty] | 060104 | 130.44 |  | 0
060105 | Partida | m2 | DEMOL.TABIQUE LAD.HUECO SENC. | [6 empty] | 38 | 0 | 0
Demolición de tabiques de ladrillo hueco sencillo, por medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares.
|  |  |  | PLANTA SEGUNDA | 1 | 1.65 | 0 | 4 | 6.6
[5 empty] | 1 | 3 | 0 | 4 | 12
[5 empty] | 1 | 1.95 | 0 | 4 | 7.8
[5 empty] | 2 | 1.45 | 0 | 4 | 11.6
[9 empty] | 060105 | 38 |  | 0
060106 | Partida | m2 | DEMOL.SOLADO BALDOSAS C/MART. | [6 empty] | 20.485 | 0 | 0
Demolición de pavimentos de baldosas hidráulicas, terrazo, cerámicas o de gres, por medios mecánicos, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero y con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas.
|  |  |  | PLANTA SEGUNDA | 1 | 1.6 | 1.65 | 0 | 2.64
[5 empty] | 1 | 1.7 | 1.4 | 0 | 2.38
[5 empty] | 1 | 1 | 0.3 | 0 | 0.3
[5 empty] | 1 | 1.8 | 1.65 | 0 | 2.97
[5 empty] | 3 | 0.95 | 1.45 | 0 | 4.1325
[5 empty] | 1 | 1.95 | 1.95 | 0 | 3.8025
[5 empty] | 1 | 1.4 | 1.65 | 0 | 2.31
[5 empty] | 1 | 1 | 1.95 | 0 | 1.95
[9 empty] | 060106 | 20.485 |  | 0
060107 | Partida | m2 | DEMOL.F.TECHO CONT.ESCAYOLA | [6 empty] | 20.49 | 0 | 0
Demolición de falsos techos continuos de placas de escayola, yeso, corcho o material similar, por medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares.
|  |  |  | I.d. p.p. anterior | 1 | 20.49 | 0 | 0 | 20.49
[9 empty] | 060107 | 20.49 |  | 0
060108 | Partida | m2 | LIMPIEZA/RELLENO ARENA S/FORJ. | [6 empty] | 189.89 | 0 | 0
Limpieza de escombros y rellenos de arena sobre forjados, por medios manuales, dejándolos rastreados y preparados para posteriores trabajos, incluso retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero y con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas.
|  |  |  | I.d. p.p. anterior | 1 | 20.49 | 0 | 0 | 20.49
|  |  |  | I.d. p.p. 1.1. | 1 | 169.4 | 0 | 0 | 169.4
[9 empty] | 060108 | 189.89 |  | 0
060109 | Partida | m2 | LIMPIEZA DE FORJADOS A MANO | [6 empty] | 189.89 | 0 | 0
Barrido y limpieza de forjados por medios manuales, dejándolos preparados para posteriores trabajos de replanteo, etc., incluso retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero y con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas.
|  |  |  | I.d. p.p. anterior | 1 | 189.89 | 0 | 0 | 189.89
[9 empty] | 060109 | 189.89 |  | 0
060110 | Partida | m2 | DEMOL.PARQUET I/SOL.C/MAR.EL. | [6 empty] | 169.4 | 0 | 0
Demolición de pavimentos de parquet, corcho, moqueta, PVC, goma o tarima, incluida la solera/solado base, con martillo eléctrico, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero y con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas.
|  |  |  | Id. p.p. 1.1. | 1 | 169.4 | 0 | 0 | 169.4
[9 empty] | 060110 | 169.4 |  | 0
060111 | Partida | m2 | LEVANT.PAV.MADERA I/RAST.MAN. | [6 empty] | 169.4 | 0 | 0
Levantado de pavimentos de madera sobre rastreles, incluidos los rastreles, por medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero y con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas.
|  |  |  | Id. p.p. 1.1. | 1 | 169.4 | 0 | 0 | 169.4
[9 empty] | 060111 | 169.4 |  | 0
[9 empty] | 0601 | 1 | 0 | 0
0602 | Capítulo |  | Particiones | [6 empty] | 1 | 0 | 0
060201 | Partida | m2 | TABICÓN RASILLÓN 40x20x7 DIVISI. | [6 empty] | 35.6 | 0 | 0
Tabicón de rasillón de 30x15x7 cm. en divisiones, recibido con pasta de yeso negro, i/p.p de replanteo, aplomado y recibido de cercos, roturas, humedecido de las piezas, limpieza y medios auxiliares, s/NTE-PTL y NBE-FL-90, medido deduciendo huecos superiores a 2 m2.
|  |  |  | PLANTA SEGUNDA | 1 | 1.4 | 4 | 0 | 5.6
[5 empty] | 1 | 1.65 | 4 | 0 | 6.6
[5 empty] | 2 | 1.45 | 4 | 0 | 11.6
[5 empty] | 1 | 2.95 | 4 | 0 | 11.8
[9 empty] | 060201 | 35.6 |  | 0
060202 | Partida | m2 | RECIBIDO CERCOS EN TABIQUES | [6 empty] | 9 | 0 | 0
Recibido y aplomado de cercos en tabiquería, con pasta de yeso negro.
[5 empty] | 9 | 0 | 0 | 0 | 9
[9 empty] | 060202 | 9 |  | 0
[9 empty] | 0602 | 1 | 0 | 0
0603 | Capítulo |  | Revestimientos, solados y falsos techos. | [6 empty] | 1 | 0 | 0
060301 | Partida | m2 | SOLADO GRES 20x20cm. | [6 empty] | 20.49 | 0 | 0
Solado de gres prensado en seco (BIIa-BIb s/EN-177), en baldosas de 20x20cm. color blanco o suave, para tránsito medio, recibido con mortero cola, s/i. recrecido de mortero, i/rejuntado con lechada tapajuntas y limpieza, S/NTE -RSR-2, i/rodapié del mismo material de 8x43 cm.,medido en superficie realmente ejecutada.
|  |  |  | I.d. 1.15. | 1 | 20.49 | 0 | 0 | 20.49
[9 empty] | 060301 | 20.49 |  | 0
060302 | Partida | m2 | FALSO TECHO ESCAYOLA LISA C/FOSA | [6 empty] | 20.49 | 0 | 0
Falso techo de placas de escayola lisa de 100x60 cm. con p.p. de foseado o moldura perimetral de 5x5 cm., recibida con esparto y pasta de escayola, i/repaso de juntas, limpieza, montaje y desmontaje de andamios, s/NTE-RTC-16, medido deduciendo huecos.
|  |  |  | I.d. p.p. anterior | 1 | 20.49 | 0 | 0 | 20.49
[9 empty] | 060302 | 20.49 |  | 0
060303 | Partida | m2 | ALIC.AZULEJO BLANCO 15x15 cm | [6 empty] | 128.34 | 0 | 0
Alicatado con azulejo blanco 15x15 cm. (BIII s/EN 159), recibido con mortero de cemento CEM II/A-P 32,5 R y arena de miga 1/6, i/p.p. de cortes, ingletes, piezas especiales, rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza, s/NTE-RPA-3, medido deduciendo huecos superiores a 1 m2.
|  |  |  | PLANTA SEGUNDA | 4 | 0.8 | 3 | 0 | 9.6
[5 empty] | 2 | 2.95 | 3 | 0 | 17.7
[5 empty] | 4 | 1.4 | 3 | 0 | 16.8
[5 empty] | 6 | 0.95 | 3 | 0 | 17.1
[5 empty] | 6 | 1.45 | 3 | 0 | 26.1
[5 empty] | 1 | 0.6 | 3 | 0 | 1.8
[5 empty] | 2 | 1.4 | 3 | 0 | 8.4
[5 empty] | -9 | 0.9 | 2.15 | 0 | -17.415
[5 empty] | 2 | 1.7 | 3 | 0 | 10.2
[5 empty] | 2 | 1.15 | 3 | 0 | 6.9
[5 empty] | 2 | 2.2 | 3 | 0 | 13.2
[5 empty] | 2 | 1.95 | 3 | 0 | 11.7
[5 empty] | 4 | 1.65 | 3 | 0 | 19.8
|  |  |  | Deducciones planta segunda | -7 | 0.9 | 2.15 | 0 | -13.545
[9 empty] | 060303 | 128.34 |  | 0
060304 | Partida | m2 | TARIMA PINO MELIX DE 9x2,2 cm. | [6 empty] | 169.4 | 0 | 0
Tarima de pino melix de 9x2,2 cm. de sección, clase I (s/UNE 56809-1), colocada a la española, i/p.p. de rastreles de pino 7,5x2,5 cm. recibidos y nivelados con pasta de yeso negro, acuchillado, lijado y tres manos de barniz de dos componentes P6/8, i/p.p. de recortes y rodapié del mismo material, s/NTE-RSR-13, medida la superficie ejecutada.
|  |  |  | I.d. p.p. 1.19 | 1 | 169.4 | 0 | 0 | 169.4
[9 empty] | 060304 | 169.4 |  | 0
[9 empty] | 0603 | 1 | 0 | 0
0604 | Capítulo |  | Pintura y varios | [6 empty] | 1 | 0 | 0
Pintura y varios
060401 | Partida | m2 | PINT.PLAST.ACRIL.MATE LAVAB.B/COLOR | [6 empty] | 1125.3475 | 0 | 0
Pintura plástica acrílica lisa mate lavable profesional, en blanco o pigmentada, sobre paramentos horizontales y verticales, dos manos, incluso imprimación y plastecido.
[5 empty] | 1 | 1.5 | 4 | 0 | 6
[5 empty] | 6 | 5.1 | 4 | 0 | 122.4
[5 empty] | 1 | 5.8 | 4 | 0 | 23.2
[5 empty] | 6 | 1.45 | 4 | 0 | 34.8
[5 empty] | 2 | 7.2 | 4 | 0 | 57.6
[5 empty] | 2 | 9 | 4 | 0 | 72
[5 empty] | 1 | 1.75 | 1.45 | 0 | 2.5375
[5 empty] | 1 | 1.95 | 4 | 0 | 7.8
[5 empty] | 6 | 3.15 | 4 | 0 | 75.6
[5 empty] | 1 | 3.5 | 4 | 0 | 14
[5 empty] | 1 | 3.3 | 4 | 0 | 13.2
[5 empty] | 6 | 4.3 | 4 | 0 | 103.2
[5 empty] | 1 | 1.4 | 4 | 0 | 5.6
[5 empty] | 2 | 7.2 | 1.9 | 0 | 27.36
[5 empty] | 2 | 3 | 4 | 0 | 24
[5 empty] | 4 | 6.25 | 4 | 0 | 100
[5 empty] | 1 | 1.1 | 2.95 | 0 | 3.245
[5 empty] | 2 | 3.1 | 4 | 0 | 24.8
[5 empty] | 1 | 3.2 | 4 | 0 | 12.8
[5 empty] | 2 | 5.75 | 4 | 0 | 46
[5 empty] | 1 | 1.6 | 1 | 0 | 1.6
|  |  |  | Techos I.d. p.p. 4.2. | 1 | 20.49 | 0 | 0 | 20.49
|  |  |  | I.d. p.p. 4.4 | 1 | 169.4 | 0 | 0 | 169.4
|  |  |  | Patio | 2 | 11.4 | 1.9 | 0 | 43.32
|  |  |  | Distribución | 2 | 1.55 | 1.45 | 0 | 4.495
|  |  |  | Escalera | 1 | 3.5 | 5 | 0 | 17.5
|  |  |  | Paredes | 7 | 3.3 | 4 | 0 | 92.4
[9 empty] | 060401 | 1125.3475 |  | 0
060402 | Partida | ud | P.P. PLAFÓN P.MELIX/MUKALI | [6 empty] | 9 | 0 | 0
Puerta de paso ciega normalizada, serie alta, con tablero plafón moldeado similar a las existentes en despachos(CPP) de pino melix/mukali para pintar, incluso precerco de pino 70x35 mm., galce o cerco visto de pino melix macizo 70x30 mm., tapajuntas lisos macizos de pino melix 70x10 mm. en ambas caras, y herrajes de colgar, de cierre y manivelas con muletilla para condena de latón, montada, incluso p.p. de medios auxiliares.
[5 empty] | 9 | 0 | 0 | 0 | 9
[9 empty] | 060402 | 9 |  | 0
060403 | Partida | m2 | ESMALTE SATINADO S/MADERA | [6 empty] | 165.0175 | 0 | 0
Pintura al esmalte satinado sobre carpintería de madera, i/lijado, imprimación, plastecido, mano de fondo y acabado con una mano de esmalte.
[5 empty] | 4 | 6.25 | 0 | 0.15 | 3.75
[5 empty] | 7 | 1.4 | 0 | 0.15 | 1.47
[5 empty] | 2 | 3.75 | 0 | 0.15 | 1.125
[5 empty] | 1 | 2.8 | 0 | 2.4 | 6.72
[5 empty] | 2 | 1.3 | 0 | 0.15 | 0.39
[5 empty] | 2 | 10.2 | 0 | 0.15 | 3.06
[5 empty] | 6 | 4.35 | 0 | 0.15 | 3.915
[5 empty] | 1 | 1.1 | 0 | 0.15 | 0.165
[5 empty] | 4 | 1.4 | 0 | 2.4 | 13.44
[5 empty] | 4 | 1.15 | 0 | 3.15 | 14.49
[5 empty] | 3 | 3.3 | 0 | 0.15 | 1.485
[5 empty] | 2 | 9 | 0 | 0.15 | 2.7
[5 empty] | 1 | 2 | 0 | 0.15 | 0.3
[5 empty] | 3 | 5.1 | 0 | 0.15 | 2.295
[5 empty] | 2 | 1.95 | 0 | 0.15 | 0.585
[5 empty] | 1 | 3.25 | 0 | 0.15 | 0.4875
[5 empty] | 2 | 5.75 | 0 | 0.15 | 1.725
[5 empty] | 6 | 3.15 | 0 | 0.15 | 2.835
|  |  |  | Distribución | 8 | 0 | 1 | 2.15 | 17.2
|  |  |  | Puertas despachos | 12 | 0 | 1 | 2.15 | 25.8
|  |  |  | Despachos doble hoja | 4 | 0 | 1.5 | 2.15 | 12.9
|  |  |  | Aseos | 18 | 0 | 1 | 2.15 | 38.7
|  |  |  | Rodapiié | 6 | 4.4 | 0 | 0.15 | 3.96
|  |  |  | Ventanas | 2 | 1.15 | 0 | 2.4 | 5.52
[9 empty] | 060403 | 165.0175 |  | 0
[9 empty] | 0604 | 1 | 0 | 0
[9 empty] | 06 | 1 | 0 | 0
07 | Capítulo |  | VARIOS | [6 empty] | 1 | 0 | 0
0701 | Partida | ud | Conjunto de ayudas de obra civil para dejar las instalaciones | [6 empty] | 1 | 0 | 0
Conjunto de ayudas de obra civil para dejar todas las instalaciones objeto de proyecto completamente terminadas, incluyendo: Apertura y tapado de rozas. Apertura de agujeros en paramentos tanto en horizontales como verticales. Colocación de pasamuros. Fijación de soportes. Construcción de bancadas y hornacinas. Construcción de nueva bancada para CGBT similar a la existente Colocación y recibido de cajas para elementos empotrados. Apertura de agujeros en falsos techos de todo tipo y materiales. Descarga y elevación de materiales (si no precisan transportes especiales). Sellado de agujeros y huecos de paso de instalaciones. Soporte de placas solares y fotovoltaicas. Tapas para registro en montantes y falsos techos de todo tipo y material para instalaciones. Tapas de arquetas en todo tipo de suelos. En general, todo aquello necesario (material y mano de obra) para el montaje de la instalación i coordinación con obra civil y arquitectura, de acuerdo con las instrucciones de la dirección facultativa de obra.
|  |  |  | GENERALES | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | 0701 | 1 |  | 0
0702 | Partida | ud | Relleno y sellado de huecos abiertos para paso de instalaciones | [6 empty] | 1 | 0 | 0
Relleno y sellado de todos los huecos abiertos para paso de instalaciones entre sectores de incendios, a base de productos adecuados para conseguir el grado de resistencia al fuego exigido al elemento compartimentador; según las instalaciones se usarán los siguientes productos: Bandejas y cables: pasamuros con estanqueidad al fuego (EI 240) homologado según norma UNE-EN 1366-3, formados por módulos compuestos por tubos de acero galvanizado que disponen de material intumescente en su interior y fijados medianter placas sellantes de acero con material ignífugo. Tuberías y conductos: mortero para sellado ignífugo de alta densidad, resinas termoplásticas y/o masillas a base de siliconas intumescentes. Para huecos de grandes dimensiones se emplearán como relleno bolsas de fibras minerales de alta estabilidad térmica con materiales intumescentes para el sellado de penetraciones. Incluyendo todo aquello necesario para el montaje e instalación, completamente realizado según Especificaciones Técnicas del fabricante del producto y aplicado en cada caso según coordinación de la Dirección Facultativa.
[5 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | 0702 | 1 |  | 0
0703 | Partida | ud | Preparación de toda la documentación de obra | [6 empty] | 1 | 0 | 0
Preparación de toda la documentación de obra de las instalaciones según pliego de condiciones generales e instrucciones de la D.F., comprendiendo: - Planos de detalle y de montaje en soporte informático (AUTOCAD) según indicaciones de la D.F. - Planos final de obra de la instalación realmente ejecutada (3 copias aprobadas por la D.F.). -Esquemas de principio de la instalación, cuadros sinópticos y esquemas de control. - Se entregará un ejemplar enmarcado de estos documentos para colocar en la sala de máquinas correspondiente. - Planos de las instalaciones, marcando recorridos (canalizaciones, conductos o tuberías, según el caso) y situación de elementos. - Memorias, bases de cálculo y cálculos, especificaciones técnicas, estado de mediciones finales y presupuesto final actualizados según lo realmente ejecutado (3 copias aprobadas por la D.F.). - Documentación final de obra: pruebas realizadas, instrucciones de operación y mantenimiento, relación de suministradores, etc. (3 copias aprobadas por la D.F.) - Resultados de pruebas realizadas. - Listado de los equipos instalados, reflejando las características principales. - Ficha técnica de cada uno de los equipos, en el que aparezca el código del equipo, su descripción, la zona a la que da servicio, una fotografía del equipo, fotografía de la placa de características del equipo (si tiene), la fecha de fabricación, la fecha de puesta en funcionamiento, el número de serie, y las principales características técnicas. - Listado de los equipos del inventario de instalaciones que se han eliminado. - Manuales de instalación, funcionamiento y mantenimiento de los equipos instalados. - Certificados, homologaciones y pruebas de los equipos y materiales instalados. - Instrucciones de mantenimiento de la instalación. - Legalizaciones de equipos e instalaciones. - Toda documentación adicional requerida por la normativa vigente. Esta partida deberá respetarse con el importe indicado, no pudiendo estar repartida en el conjunto de las partidas del ppto. ni verse disminuïda por la baja que en su caso pueda afectar al presupuesto.
[5 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | 0703 | 1 |  | 0
0704 | Partida | ud | Legalización de todas las instalaciones | [6 empty] | 1 | 0 | 0
Legalización de todas las instalaciones del proyecto, incluyendo la preparación y visados de proyectos en el Colegio Profesional correspondiente y la presentación y seguimiento hasta buen fin de los expedientes ante los Servicios Territoriales de Industria y Entidades Colaboradoras, incluso el abono de las tasas correspondientes. Se incluyen la posibilidad de tener que realizarse por partes en función de las fases de ejecución. Incluidos todos los trámites administrativos que haya que realizar con cualquier organismo oficial para llevar a buen término las instalaciones, así como el contrato de mantenimiento preceptivo y obligatorio que marque el Servicio de Industria ante la presentación del expediente.
[5 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | 0704 | 1 |  | 0
0705 | Partida | ud | Control Calidad y Pruebas según especificaciones del PCC de las | [6 empty] | 1 | 0 | 0
Control de Calidad y Pruebas según especificaciones del Protocolo del Control de Calidad de las instalaciones Esta partida deberá respetarse con el importe indicado, no pudiendo estar repartida en el conjunto de las partidas del ppto. ni verse disminuïda por la baja que en su caso pueda afectar al presupuesto
[5 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | 0705 | 1 |  | 0
[9 empty] | 07 | 1 | 0 | 0
08 | Capítulo |  | SEGURIDAD Y SALUD | [6 empty] | 1 | 0 | 0
0801 | Partida | PA | SEGURIDAD Y SALUD | [6 empty] | 1 | 0 | 0
Conjunto de costes para la realización, control, gestión y supervsión del plan de seguridad y salud, incluyendo las partidas para su correcta ejecución
|  |  |  | GENERALES | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | 0801 | 1 |  | 0
0802 | Partida | ud | EXTINTOR POLVO ABC 3 kg. PR.INC. | [6 empty] | 2 | 0 | 0
Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa de eficacia 13A/55B, de 3 kg. de agente extintor, con soporte, manómetro comprobable y boquilla con difusor, según norma EN-3:1996. Medida la unidad instalada. s/R.D. 486/97.
[5 empty] | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
[9 empty] | 0802 | 2 |  | 0
0803 | Partida | ud | CASCO DE SEGURIDAD | [6 empty] | 4 | 0 | 0
Casco de seguridad con arnés de adaptación. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
[5 empty] | 4 | 0 | 0 | 0 | 4
[9 empty] | 0803 | 4 |  | 0
0804 | Partida | ud | GAFAS CONTRA IMPACTOS | [6 empty] | 2 | 0 | 0
Gafas protectoras contra impactos, incoloras, (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
[5 empty] | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
[9 empty] | 0804 | 2 |  | 0
0805 | Partida | ud | GAFAS ANTIPOLVO | [6 empty] | 2 | 0 | 0
Gafas antipolvo antiempañables, panorámicas, (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
[5 empty] | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
[9 empty] | 0805 | 2 |  | 0
0806 | Partida | ud | SEMI MÁSCARA ANTIPOLVO 1 FILTRO | [6 empty] | 2 | 0 | 0
Semi-mascarilla antipolvo un filtro, (amortizable en 3 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
[5 empty] | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
[9 empty] | 0806 | 2 |  | 0
[9 empty] | 08 | 1 | 0 | 0
09 | Capítulo |  | GESTION DE RESIDUOS | [6 empty] | 1 | 0 | 0
0901 | Partida | PA | Gestíon de residuos | [6 empty] | 1 | 0 | 0
Recogida, almacenamiento clasificado y gestión de los residuos generados en las obras. Incluye realización de inventario de los residuos peligrosos que se generen.
[5 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | 0901 | 1 |  | 0
0902 | Partida | ud | ALQ. CONTENEDOR 4 m3. | [6 empty] | 20 | 0 | 0
Servicio de entrega y recogida de contenedor de 4 m3. de capacidad, colocado a pie de carga y considerando una distancia no superior a 10 km.
[5 empty] | 20 | 0 | 0 | 0 | 20
[9 empty] | 0902 | 20 |  | 0
0903 | Partida | m3 | CARGA ESCOMBROS S/DUMPER MANO | [6 empty] | 65.44 | 0 | 0
Carga de escombros sobre dumper o camión pequeño, por medios manuales, a granel, y considerando dos peones ordinarios en la carga, sin incluir transporte, sin medidas de protección colectivas.
[5 empty] | 65.44 | 0 | 0 | 0 | 65.44
[9 empty] | 0903 | 65.44 |  | 0
[9 empty] | 09 | 1 | 0 | 0
[9 empty] | CEMFI | 1 | 0 | 0

## HOJA RESUMEN
HOJA RESÚMEN
CAPÍTULO 01 TRABAJOS PREVIOS………………..………………………………………………………………...…… | 0
CAPÍTULO 02 ELECTRICIDAD…………………………..………………………………………………………………...………….…………………. | 0
CAPÍTULO 03 PROTECCIÓN CONTRAINCENDIOS…….………………..………………………………………………………………...…… | 0
CAPÍTULO 04 COMUNICACIONES, VOZ - DATOS……………………..………………………………………………………………...…… | 0
CAPÍTULO 05 MECÁNICAS………..……………………………..………………..………………………………………………………………...…… | 0
CAPÍTULO 06 OBRA CIVIL………..……………………………..………………..………………………………………………………………...…… | 0
CAPÍTULO 07 VARIOS……………………………………………..………………..………………………………………………………………...…… | 0
CAPÍTULO 08 SEGURIDAD Y SALUD…………………………………………..………………………………………………………………...…… | 0
CAPÍTULO 09 GESTIÓN DE RESIDUOS……………………..………………..………………………………………………………………...…… | 0
TOTAL………………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………...…… | 0
13% GASTOS GENERALES | 0
6% BENEFICIO INDUSTRIAL | 0
SUMA……………………………………………………………………………………..………………..………………………………………………………………...…… | 0
21% I.V.A. | 0
TOTAL PRESUPUESTO….………………………………………………………….………………..………………………………………………………………...…… | 0